附件2

沼气工程安全隐患排查（自查）清单

| 检查环节 | 序号 | 检查内容 | 存在的问题 | 整改时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全管理制度 | 1 | 安全作业专项管理制度（重点检查制度与工段安全管理的适宜性，员工对制度的了解程度） |  |  |
|  | 2 | 特种设备、压力容器、压力管道、危险化学品管理制度的适宜性，核查特种设备检定记录、安全阀的适宜性和校准检定记录，易制毒和易制爆等危化品的出入库台帐以及培训记录，询问相关人员的对制度的掌握程度 |  |  |
|  | 3 | 特殊作业许可审批制及适宜性（包括动火作业、动土作业、临电作业、有限空间作业、特殊吊运作业、2米以上高空作业、检修清理设备等作业），特殊作业发生后的审批情况，关注特殊作业申请、审批及作业后风险排除的确认记录，是否有效地防止了次生风险的发生 |  |  |
|  | 4 | 消防设施器械配备管理制度（内容是否齐全），重点检查消防设施检查记录，确保消防设施有效 |  |  |
|  | 5 | 设施、设备日常保养、检修维修制度（重点关注设备计划检修方面的规定），按计划检修的实施记录以及故障维修记录，核查检修和维修后的验收确认签字 |  |  |
|  | 6 | 日常巡查、巡检、隐患排查及整改制度（重点核查是否有未按要求整改的考核规定），核查日常巡检记录，日常安全隐患排查和整改落实记录 |  |  |
|  | 7 | 安全教育培训制度（内容是否齐全，是否符合员工三级安全教育的相关规定） |  |  |
|  | 8 | 危险源识别管理制度（内容是否齐全），相关人员对危险源、重点安全隐患及易发生部位掌握程度 |  |  |
|  | 9 | 应急预案规定是否齐全，对潜在风险识别是否齐全等，应急演练记录（重点核查时间的响应，是否在规定时间内完成人员疏散等），应急演练后对应急预案的评审（是否有修订、相应照片等） |  |  |
| 安全标识标志 | 10 | 安全作业专项管理制度是否上墙（各工段） |  |  |
|  | 11 | 相应区域是否设置防火区、防爆区、有限空间、当心有害气体中毒、严禁烟火、禁止电话、禁止吸烟等、注意洞口、防静电、架空管道防碰撞等标志牌 |  |  |
|  | 12 | 集粪池、调配池、沼渣沼液池、检查井、深泵坑等有限空间是否设置有限空间安全告知牌 |  |  |
|  | 13 | 各个建筑物、设施、设备、阀门附近的明显部位是否张贴必要的工作图标、安全注意事项、操作规程和运转说明等 |  |  |
|  | 14 | 各种管线是否以不同颜色加以区别 |  |  |
|  | 15 | 是否有爆炸危险区域划分图、安全告知牌、重大危险源告知牌及逃生路线图 |  |  |
| 安全防护 | 16 | 是否按规范要求设置沼气工程围墙或防护围栏等安全防护设施 |  |  |
|  | 17 | 建筑物、设施、设备的防雷、静电接地设施是否完好，易燃易爆区是否设置室内消静电球、帘、柱的配备 |  |  |
|  | 18 | 存在爆炸危险的进料间、净化间、锅炉房、增压机房、发电机房等建构筑物是否设置可燃气体、有毒有害气体报警器以及联动排风设施 |  |  |
|  | 19 | 秸秆粉碎车间、有机肥生产车间是否设置除尘及排风设施且运行正常 |  |  |
|  | 20 | 各项安全防护是否齐全，做到有洞必有盖、有轮必有罩、有台必有栏，以及其它安全措施是否齐全、物品摆放是否有序。如：罐体、池子等操作平台、梯子、洞口、防护栏杆、盖板完好无损，敞口池旁边配备30米绳长救生圈 |  |  |
|  | 21 | 作业人员的防护用品（防静电工作服、工作鞋、工作帽、防护手套、防护镜、口罩、呼吸器、防暑降温物品、保暖物品、劳保物品、救生衣等）是否齐全，现场急救物品、药品是否齐全，是否过期 |  |  |
| 消防设施 | 22 | 厌氧消化器、贮气柜、沼气火炬等与周边建筑物防火间距是否达标 |  |  |
|  | 23 | 消防水池水量是否满足要求 |  |  |
|  | 24 | 消防设施及消防报警装置是否工作正常 |  |  |
|  | 25 | 消防通道是否存在被占用、堵塞 |  |  |
|  | 26 | 主要位置设置灭火器具是否种类符合、完好、无过期现象 |  |  |
| 产气储气设施 | 27 | 每个厌氧消化器正负压保护装置运行是否正常 |  |  |
|  | 28 | 气柜正负压报警装置、自动超压燃烧放散装置是否运行正常 |  |  |
|  | 29 | 供气主管线是否设置阻火器，供发电和提纯压缩的沼气进口管道上是否设置快速切断阀 |  |  |
|  | 30 | 进行集中供气的，供气系统是否设置气体加臭装置，供户燃气管道系统是否符合规范、无腐蚀锈蚀现象 |  |  |
| 电器仪表等 | 31 | 防爆场所带电设备及布线是否符合防爆要求，并保持清洁、干燥、密闭，绝缘、接地良好 |  |  |
|  | 32 | 仪器仪表无损坏、读数正常；周期校准记录是否齐全、校准周期符合要求 |  |  |
|  | 33 | 各种设施、设备、管道、阀门等是否完好无损，无腐蚀锈蚀等现象 |  |  |

注：此表仅供农村沼气管理部门和沼气工程业主开展排查（自查）参考使用，各地可根据实际情况进行增减优化。